扬州市第二人民医院雨污管网疏通清淤项目需求
为全面保障院区雨、污水排水系统通畅运行，杜绝管网淤积、管道堵塞、污水外溢等风险，规范院区雨污管网、化粪池、隔油池、集水井、支管等设施的常态化疏通、清淤及全院应急处置工作，现就院区雨污管网疏通清淤维保服务提出本项目需求。本项目为院区全覆盖雨污管网疏通清淤维保服务，服务方须按本需求约定的范围、频次、技术标准与考核要求组织实施，确保院区排水系统长期畅通、达标运行。
项目基本信息：
项目预算价：最高限价 3.4 万元（34000 元，含税，按年结算）。
服务期：1 年，自合同约定生效之日起计算。
一、服务范围（全院全覆盖）
1、雨污水系统：全院雨污水管道（含主管、支管、雨水口、雨水收水井及连接管）;
2、池体构筑物：院内所有化粪池、隔油池、雨污水井、集水井等;
3、应急范围：全院突发管道堵塞、污水反溢、管道淤堵、汛期排水不畅等事件的应急处置。
注：我院新大楼建设项目正在施工，西侧部分管网及化粪池位于施工围挡内，现阶段不具备施工条件，不列入本次常规维保作业范围；该部分管网及化粪池将随新大楼建设同步新做，完工后按本需求“服务期限与费用上限”相关条款执行。
二、工程量现状（以现场踏勘核实为准）
表1 现状工程量表

	序号
	项目
	计量/数量
	规模
	备注

	1
	雨水管
	约690米
	—
	以现场为准

	2
	污水管
	约330米
	—
	以现场为准

	3
	隔油池
	1个
	约8m³
	以现场为准

	4
	化粪池（小）
	8个
	单个约2.5m³
	以现场为准

	5
	化粪池（大）
	1个
	约180m³
	以现场为准

	6
	雨污管网合计
	约1020米
	—
	含雨水、污水管道


注：上表为现状估算量，服务方应在合同签订前完成现场踏勘，最终工程量、池容及井位数量以双方现场共同确认的记录为准。
表2 新大楼疏通部分（不纳入年度包干报价，按实结算）
	项目
	单位
	备注

	室外雨污管网（疏通、清理等维护项目）
	次
	以现场为准

	化粪池、雨水收集池等（抽取）
	车
	以实际产生为准


三、服务期限与费用上限
服务期限：1 年，自合同约定生效之日起计算。
年度维保费最高限价：34000 元/年（含税，按年结算），包含人工、机械、车辆、材料、淤泥污物清运处置及税费等为完成本需求全部内容所需的一切费用。
新大楼建设范围内的管网及化粪池、雨水收集池等，现阶段不纳入本需求常规服务范围；施工期间及完工移交后如发生堵塞、淤积需疏通、抽排的，由双方按实际发生情况另行结算。
注：新大楼预计于明年年中完工，管网均为新铺设、状态良好；移交后如发现堵塞问题，按新大楼疏通部分单独计费。
四、核心服务内容及技术标准
（一）常规疏通清淤作业
1、管网高压疏通：采用高压清洗疏通车对所有雨污管道逐段高压冲洗，彻底清除管道内淤泥、砂石、油脂、杂物、沉积垢块、漂浮垃圾，确保管道内壁无厚积淤泥、无堵塞点位、过水断面恢复通畅。
2、池体清淤抽排：对化粪池、隔油池、集水井定期抽排污水、清掏底泥、浮渣及油污结块，池内杂物彻底清理，避免厌氧发酵产生异味、溢污及堵塞下游管网；清掏后池体不得留有板结底泥与漂浮层。
3、井体及附属设施：同步清理雨污水井、雨水井内沉积物与垃圾，检查井盖、井座完好，发现破损、缺失、沉降的，及时告知院方。
（二）垃圾淤泥合规清运处置
1、所有清掏淤泥、油污、垃圾、杂物全程密闭清运，现场袋装封存，无落地堆放、无沿途滴漏。
2、严格按照环保要求转运至合规处置点位，禁止随意倾倒、禁止院内露天堆放，并留存处置去向凭证。
3、提供清运记录（含车次、时间、照片、去向等），做到可溯源、可核查，满足上级检查要求。
（三）现场恢复与保洁
1、作业完成后冲洗路面、井口及作业区域，清理积水、残泥、杂物。
2、恢复井盖、井座、路面原貌，做到工完、料尽、场地清。
3、作业区域无残留异味、无作业垃圾、无路面污染。
五、服务频次
表3 服务频次要求
	序号
	作业项目
	频次要求
	时间/说明

	1
	全院雨污主管网
	每半年全覆盖疏通清淤1次（全年2次）
	两次作业间隔不超过6个月

	2
	化粪池、隔油池、集水井
	每季度1次（全年4次）
	淤积量大时可按需增加频次

	3
	汛期专项
	每年1次
	汛期前（每年6月底前）完成全院雨水系统专项清淤排查

	4
	应急抢修
	24小时响应
	接到报修后1小时内到场处置堵塞、溢水、积水问题


六、施工管理与院区规范
1、作业前报备院区管理部门，避开诊疗高峰及核心时段，减少噪音与通行影响；需临时占道、停水的，提前书面申请。
2、作业区域设置围挡、警示标识、安全锥，做好行人、车辆疏导，夜间作业加设警示灯。
3、作业人员须统一着装、佩戴劳动防护用品；有限空间（池体内）作业须严格执行通风、检测、监护、审批的相关制度及措施，持证上岗。
4、严禁野蛮施工，严禁破坏路面、绿化、管线及其他设施，造成损坏的照价赔偿或全额修复。
5、全程遵守医院治安、环境卫生及感染管理规定，服从后勤管理部门统一调度。
6、节假日、突发暴雨、管网突发故障等情形，无条件配合院方应急处置。
七、交付成果与验收
[bookmark: _GoBack]1、每次作业全程摄像（拍照）留存，内容包括作业前后对比、过程影像、清运车次及去向，于作业完成后2个工作日内提交院方。
2、建立作业台账，逐次记录作业时间、区段、内容、工程量、参与人员及处置去向等，每次施工结束后当日汇总报总务科。
3、汛期专项清淤完成后提交专项排查报告，列明隐患点及处理情况。
4、每次施工结束后由总务科负责现场查验是否达标，查验不合格的限期返工，返工费用由服务方承担。
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